MG500远程地线融冰控制系统

控制机柜与操作平台通信协议

更新日期：2026-8-21

南京中谷芯信息科技有限公司

| 版本 | 版本日期 | 修改人 | 修改内容概述 |
| --- | --- | --- | --- |
| V0.0.1 | 20260819 | 硬件部 | 创建初始版本。在MG400基础上修改。增加内容如下： 1：增加一个接地刀闸和一个选相； 2：增加一路光纤通信备用。 3：取消原来设备上传的剩余电量，这两个bit供增加的接地刀闸2和选相3使用。 |
| V0.0.1 | 20260821 | 硬件部 | 修改2.2节，接地刀闸2的状态位变动。 |

引言：

该协议应用于2026年以后生产的MG500型远程地线融冰控制系统控制机柜和操作平台之间的通信。南方电网数研院提供的加密盒集成了4G无线路由和加密功能，操作平台和控制机柜通过加密盒进行通信。

该协议基于《MG400远程地线融冰控制系统通讯协议》修改。增加了一路刀闸，一路选相，一路光纤通信。

关键词说明：

| 关键词 | 说明 |
| --- | --- |

- 报文帧格式

| 域 （Area） | 偏 移 （Offset） | 字节 （Bytes） | 含义（Name） | 值 （Value） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧头 （Head） | 0x00 | 2 | 包头 | BYTES：（Frame Head） 0x5A ， 0x47 |
|  | 0x02 | 1 | 报文长度 | 包含此字段以下数据长度，不含校验数据 |
|  | 0x03 | 2 | 主控机柜ID号 | 主控机柜ID号是12bit数据，第0bit表示大号侧和小号侧，0表示小号侧，1表示大号侧 |
|  | 0x05 | 1 | 帧类型 |  |
| 数据区 | 0x06 | 不定 |  |  |
| 校验（Check） | CRC | 2 | FCS | CRC校验：CRC-16-MODBUS。从帧头开始校验，低字节在前 |

- 报文示例

2.1操作平台发送DI——动作命令。

| 数据 | 含义（Name） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x5A | 包头，固定为0x5A ， 0x47 |  |  |  |
| 0x47 |  |  |  |  |
| 0xXX | 报文长度，5个字节 |  |  |  |
| 0x11 0x22 | 主控机箱ID号是12bit数据,第0bit表示大号侧和小号侧，0表示小号侧，1表示大号侧,举例：0X01,0X22，则ID号为0X0122，此机柜为小号侧 |  |  |  |
| 0x00 | 帧类型：远端操作命令下发。 |  |  |  |
| 0xXX 0xXX | 数据区：当前DI状态 |  |  |  |
|  | 2个字节，每1bit代表一个状态量：高字节先发。 |  |  |  |
|  | 高字节 |  | 低字节 |  |
|  | Bit7 | 1: 接地刀闸2合闸 | Bit7 | 1: 接地刀闸1合闸 |
|  |  | 0: 停止 |  | 0: 停止 |
|  | Bit6 | 1: 接地刀闸2分闸 | Bit6 | 1: 接地刀闸1分闸 |
|  |  | 0: 停止 |  | 0:停止 |
|  | Bit5 | 1: 选相刀闸3合闸 | Bit5 | 1: 选相刀闸1合闸 |
|  |  | 0:停止 |  | 0: 停止 |
|  | Bit4 | 1: 选相刀闸3分闸 | Bit4 | 1: 选相刀闸1分闸 |
|  |  | 0: 停止 |  | 0: 停止 |
|  | Bit3 | 1: 融冰刀闸合 | Bit3 | 1: 选相刀闸2合闸 |
|  |  | 0: 停止 |  | 0: 停止 |
|  | Bit2 | 1: 融冰刀闸分 | Bit2 | 1: 选相刀闸2分闸 |
|  |  | 0: 停止 |  | 0: 停止 |
|  | Bit1 | 1: 闭锁 | Bit1 | 1: 泄放电阻开 备用 |
|  |  | 0: 停止 |  | 0: 泄放电阻关 备用 |
|  | Bit0 | 1: 开锁 | Bit0 | 1: 备用 |
|  |  | 0: 停止 |  | 0: 备用 |
| CRC | CRC校验 |  |  |  |

主控响应：

| 数据 | 含义（Name） |
| --- | --- |
| 0x5A | 包头，固定为0x5A ， 0x47 |
| 0x47 |  |
| 0xXX | 报文长度，4个字节 |
| 0x11 0x22 | 主控机柜ID号是12bit数据,第0bit表示大号侧和小号侧，0表示小号侧，1表示大号侧,举例：0X01,0X22，则ID号为0X0122，此机柜为小号侧 |
| 0x01 | 帧类型：主控执行命令响应。 |
| 0x00 | 0x00：心跳响应 |
| CRC | CRC校验 |

2.2主控发送Di——设备状态。正常状态主控每隔60秒发送一次，在检测到状态发生变化后，立即发送，兼做心跳包。

| 数据 | 含义（Name） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x5A | 包头，固定为0x5A ， 0x47 |  |  |  |
| 0x47 |  |  |  |  |
| 0xXX | 报文长度，5个字节 |  |  |  |
| 0x11 0x22 | 主控机柜ID号是12bit数据,第0bit表示大号侧和小号侧，0表示小号侧，1表示大号侧,举例：0X01,0X22，则ID号为0X0122，此机柜为小号侧 |  |  |  |
| 0x10 | 帧类型：发送Di状态 |  |  |  |
| Byte 0 Byte 1 | 数据区：当前Di状态 |  |  |  |
|  | 2个字节，每1bit代表一个状态量：高字节先发。 |  |  |  |
|  | Byte 0 |  | Byte 1 |  |
|  | Bit7 | 通信链路，0:4G通道，1：光纤通道。 | Bit7 | 1: 接地刀闸1分闸 |
|  |  |  |  | 0: 停止 |
|  | Bit6 | 1: 接地刀闸2合闸 | Bit6 | 1: 选相刀闸1合闸 |
|  |  | 0: 停止 |  | 0:停止 |
|  | Bit5 | 1: 接地刀闸2分闸 | Bit5 | 1: 选相刀闸1分闸 |
|  |  | 0: 停止 |  | 0: 停止 |
|  | Bit4 | 1: 融冰刀闸合 | Bit4 | 1: 选相刀闸2合闸 |
|  |  | 0: 停止 |  | 0: 停止 |
|  | Bit3 | 1: 融冰刀闸分 | Bit3 | 1: 选相刀闸2分闸 |
|  |  | 0: |  | 0: 停止 |
|  | Bit2 | 1: 闭锁 | Bit2 | 1: 控制模式 本地 |
|  |  | 0: 停止 |  | 0: 远程 |
|  | Bit1 | 1: 开锁 | Bit1 | 1: 选相刀闸3合闸 |
|  |  | 0: 停止 |  | 0：停止 |
|  | Bit0 | 1: 接地刀闸1合闸 | Bit0 | 1: 选相刀闸3分闸 |
|  |  | 0: 停止 |  | 0：停止 |
| CRC | CRC校验 |  |  |  |

操作平台响应：

| 数据 | 含义（Name） |
| --- | --- |
| 0x5A | 包头，固定为0x5A ， 0x47 |
| 0x47 |  |
| 0xXX | 报文长度，4个字节 |
| 0x11 0x22 | 主控机柜ID号是12bit数据,第0bit表示大号侧和小号侧，0表示小号侧，1表示大号侧,举例：0X01,0X22，则ID号为0X0122，此机柜为小号侧 |
| 0x11 | 帧类型：心跳响应 |
| 0x00 | 0x00：心跳响应 |
| CRC | CRC校验 |

2.3主控发送直流供电状态。主控每隔60分钟发送一次直流供电状态信息（前提是该主控接了MPPT控制器）。

| 数据 | 含义（Name） |
| --- | --- |
| 0x5A | 包头，固定为0x5A ， 0x47 |
| 0x47 |  |
| 0xXX | 报文长度，21个字节 |
| 0x11 0x22 | 主控机柜ID号是12bit数据,第0bit表示大号侧和小号侧，0表示小号侧，1表示大号侧,举例：0X01,0X22，则ID号为0X0122，此机柜为小号侧 |
| 0x20 | 帧类型：发送直流供电状态信息 |
| Byte0~Byte1 | 16位无符号数，高字节先发，锂电池剩余电量，单位：% |
| Byte2~Byte3 | 16位无符号数，高字节先发，锂电池当前电压，单位：0.1V。 |
| Byte4~Byte5 | 16位无符号数，高字节先发，负载电压，单位：0.1V。 |
| Byte6~Byte7 | 16位无符号数，高字节先发，负载电流，单位：0.01A。 |
| Byte8~Byte9 | 16位无符号数，高字节先发，太阳能电池板电压，单位：0.1V |
| Byte10~Byte11 | 16位无符号数，高字节先发，太阳能电池板充电电流，单位：0.01A |
| Byte12~Byte13 | 16位无符号数，高字节先发，负载状态以及蓄电池充电状态。具体含义见硕日充电控制器协议的4.14节。数据保存但是不显示。 |
| Byte14~Byte15 | 直流供电故障信息高16位，高字节先发。数据保存但是不显示。 |
| Byte16~Byte17 | 直流供电故障信息低16位，高字节先发。数据保存但是不显示。 故障信息具体含义见硕日充电控制器协议的4.15。 |
| CRC | CRC校验 |

操作平台响应：

| 数据 | 含义（Name） |
| --- | --- |
| 0x5A | 包头，固定为0x5A ， 0x47 |
| 0x47 |  |
| 0xXX | 报文长度，4个字节。 |
| 0x11 0x22 | 主控机柜ID号是12bit数据,第0bit表示大号侧和小号侧，0表示小号侧，1表示大号侧,举例：0X01,0X22，则ID号为0X0122，此机柜为小号侧 |
| 0x21 | 帧类型：直流供电状态回复包。 |
| 0x00 | 0x00 |
| CRC | CRC校验 |

2.4主控发送环境状态信息。主控根据需要每隔最长60分钟最短2分钟发送一次气候状态（前提是该主控接了MPPT控制器）。当温度急剧变化时，2分钟发送一次。

| 数据 | 含义（Name） |
| --- | --- |
| 0x5A | 包头，固定为0x5A ， 0x47 |
| 0x47 |  |
| 0xXX | 报文长度，19个字节 |
| 0x11 0x22 | 主控机柜ID号是12bit数据,第0bit表示大号侧和小号侧，0表示小号侧，1表示大号侧,举例：0X01,0X22，则ID号为0X0122，此机柜为小号侧 |
| 0x30 | 帧类型：发送气候状态 |
| Byte0~Byte1 | 16 位有符号数， 高字节先发。 机柜内温度。 单位 0.1℃。 0xFFFF 表示数据异常。 |
| Byte2~Byte3 | 16 位无符号数， 高字节先发。 机柜内湿度。 单位 %RH， 1 位小数点。 0xFFFF表示数据异常。 |
| Byte4~Byte5 | 16 位有符号数， 高字节先发。 电池舱 1 温度。 单位 0.1℃。 0xFFFF 表示数据异常。 |
| Byte6~Byte7 | 16 位有符号数， 高字节先发。 电池舱 2 温度。 单位 0.1℃。 0xFFFF 表示数据异常。 |
| Byte8~Byte9 | 16位无符号数。空调状态：0：未通电。1：待机，2：运行，3故障。0xFFFF 表示数据异常 |
| Byte10~Byte11 | 16 位无符号数， 高字节先发， 空调告警信息的第 1 位到 16 位。 0xFFFF 表示数据异常 |
| Byte12 | 8位无符号数，空调告警的第17位，占用bit0 |
| Byte13 | 灭火装置状态。0：待用。1：已用。 |
| Byte14~Byte15 | 字节保留。固定为0x0000 |
| CRC | CRC校验 |

操作平台响应：

| 数据 | 含义（Name） |
| --- | --- |
| 0x5A | 包头，固定为0x5A ， 0x47 |
| 0x47 |  |
| 0xXX | 报文长度，4个字节。 |
| 0x11 0x22 | 主控机柜ID号是12bit数据,第0bit表示大号侧和小号侧，0表示小号侧，1表示大号侧,举例：0X01,0X22，则ID号为0X0122，此机柜为小号侧 |
| 0x31 | 帧类型：气候状态回复包。 |
| 0x00 | 0x00 |
| CRC | CRC校验 |

2.5操作平台发送空调及接地刀闸供电开关命令。

| 数据 | 含义（Name） |
| --- | --- |
| 0x5A | 包头，固定为0x5A ， 0x47 |
| 0x47 |  |
| 0xXX | 报文长度，4个字节 |
| 0x11 0x22 | 主控机箱ID号是12bit数据,第0bit表示大号侧和小号侧，0表示小号侧，1表示大号侧,举例：0X01,0X22，则ID号为0X0122，此机柜为小号侧 |
| 0x02 | 帧类型：远端操作空调命令 |
| Byte0 | 数据区： 1 个字节。 0： 关闭空调； 1： 打开空调。 |
| CRC | CRC校验 |

主控响应：

| 数据 | 含义（Name） |
| --- | --- |
| 0x5A | 包头，固定为0x5A ， 0x47 |
| 0x47 |  |
| 0xXX | 报文长度，4个字节 |
| 0x11 0x22 | 主控机柜ID号是12bit数据,第0bit表示大号侧和小号侧，0表示小号侧，1表示大号侧,举例：0X01,0X22，则ID号为0X0122，此机柜为小号侧 |
| 0x03 | 帧类型： 主控执行空调开关命令的响应。 |
| 0x00 | 0x00：心跳响应 |
| CRC | CRC校验 |